SCHEDE DI USO E MANUTENZIONE

E SCHEDE TECNICHE

| APPARECCHIATURA | QTA | PERIODICITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 mesi | 1 anno | 2 anni | 5 anni |
| - Centrale in bombole gas compressi con quadro ad inversione automatica e quadro di emergenza singolo (PO Nizza M.to) |  |  |  |  |  |
| Controllo dello stato generale del quadro e del funzionamento dei suoi componenti principali: - Valvole di intercettazione; - Riduttori; - Inversore di pressione; - Manometri; - Rampe; - Serpentine; - Ricci e tubi di congiunzione. |  | X |  |  |  |
| Verifica del corretto funzionamento dell’inversore di pressione |  | X |  |  |  |
| Controllo funzionamento allarmi |  | X |  |  |  |
| Controllo corretta taratura pressione riduttori |  | X |  |  |  |
| Controllo tenuta con liquido tensioattivo |  | X |  |  |  |
| Sostituzione guarnizioni serpentina lato bombola (se non già sostituite durante il cambio delle bombole) |  |  | X |  |  |
| Altre attività manutentive da eseguire che saranno oggetto di un preventivo a parte, comprendente manodopera, ricambi, sospensione del gas e quant’altro necessario per lo svolgimento in sicurezza. |  |  |  |  |  |
| Sostituzioni componenti del quadro: - Guarnizioni lato ingresso; - Inversore di pressione; - Valvole di intercettazione. componenti dei riduttori: - Otturatore; - Membrana; - Guarnizioni di ingresso e di uscita. ( da verificare ultima sostituzione) |  |  |  |  | X |
| - Centrale in bombole gas compressi con quadro di decompressione e controllo |  |  |  |  |  |
| Controllo dello stato generale del quadro e del funzionamento dei suoi componenti principali: - Valvole di intercettazione; - Trasduttore di pressione; - Riduttori; - Manometri; - Rampe; - Serpentine; - Ricci e tubi di congiunzione. |  | X |  |  |  |
| Controllo funzionamento allarmi e trasmissione remota |  | X |  |  |  |
| Controllo corretta taratura pressione riduttori |  | X |  |  |  |
| Controllo tenuta con liquido tensioattivo |  | X |  |  |  |
| Sostituzioni componenti del quadro: - Valvole di intercettazione in alta pressione. componenti dei riduttori: - Otturatore; - Membrana. Da verificare ultima sostituzione |  |  |  |  | X |
| Controllo dello stato generale del quadro e dei suoi componenti principali: - Valvole di intercettazione; - Valvola di sicurezza; - Trasduttore /pressostati di pressione; - Manometri. |  | X |  |  |  |
| Controllo tenuta con liquido tensioattivo |  | X |  |  |  |
| Altre attività manutentive da eseguire che saranno oggetto di un preventivo a parte, comprendente manodopera, ricambi, sospensione del gas e quant’altro necessario per lo svolgimento in sicurezza. |  |  |  |  |  |
| Sostituzione valvola di sicurezza da verificare ultima sostituzione |  |  |  |  | X |
| APPARECCHIATURA | QTA | PERIODICITA’ |  |  |  |
|  |  | 4 mesi | 1 anno | 2 anni | 5 anni |
| - Centrale in bombole gas compressi Con quadro ad inversione automatica e quadro di emergenza singolo(PO di Asti) |  |  |  |  |  |
| Controllo dello stato generale del quadro e del funzionamento dei suoi componenti principali: - Riduttore HP; - Valvole di spurgo; - Serpentine; - Inversore; - Rampe; - Riduttore MP; - Valvola antiritorno LP: - Valvole VSP. |  | X |  |  |  |
| Controllo tenuta con liquido tensioattivo |  | X |  |  |  |
| Controllo funzionamento allarmi |  | X |  |  |  |
| Sostituzione kit valvola di spurgo |  |  | X |  |  |
| Altre attività manutentive da eseguire che saranno oggetto di un preventivo a parte, comprendente manodopera, ricambi, sospensione del gas e quant’altro necessario per lo svolgimento in sicurezza. |  |  |  |  |  |
| Sostituzione kit riduttori HP da verificare ultima sostituzione |  |  |  |  | X |
| Sostituzione kit valvole di spurgo da verificare ultima sostituzione |  |  |  |  | X |
| Sostituzione guarnizioni rampe da verificare ultima |  |  |  |  | X |
| Sostituzione kit riduttore MP da verificare ultima sostituzione |  |  |  |  | X |

| APPARECCHIATURA | QTA | PERIODICITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 mesi | 1 anno | 2 anni | 5 anni |
| - Centrali di produzione di Aria Medicinale (PO di Asti) |  |  |  |  |  |
| Verifica stato generale compressori, essiccatori, filtri batteriologici, catene filtranti, separatore di condensa,serbatoio |  | X |  |  |  |
| Controllo/sostituzione olio, filtri olio, filtri disoleatori dei compressori. Controllo/sostituzione elementi filtranti, setacci molecolari, carboni attivi, filtri batteriologici |  |  | X |  |  |

| APPARECCHIATURA | QTA | PERIODICITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 mesi | 1 anno | 2 anni | 5 anni |
| - Centrale del vuoto per aspirazione endocavitaria (PO di Asti) |  |  |  |  |  |
| Controllo dello stato generale della centrale: - Pompe; - Serbatoio; - Vuotostati; - Quadro elettrico; - Gruppo filtrante. |  | X |  |  |  |
| Controllo/rabbocco livello olio pompe |  | X |  |  |  |
| Pulizia filtro a rete e filtro valvola zavorra |  | X |  |  |  |
| Controllo e drenaggio liquidi nel serbatoio |  | X |  |  |  |
| Controllo dei filtri della linea aspirazione |  | X |  |  |  |
| Sostituzione dei filtri della linea aspirazione |  |  | X |  |  |
| Controllo funzionamento quadro elettrico, verifica attivazione manuale delle pompe, verifica tarature vuotostati, verifica segnalazione allarmi |  |  | X |  |  |
| Sostituzione olio |  |  | X |  |  |
| Sostituzione filtro a rete |  |  | X |  |  |
| Verifica ed eventuale sostituzione gommini elastici paracolpi |  |  | X |  |  |
| Sostituzione cartucce disoleanti su condizione |  |  | X |  |  |

| APPARECCHIATURA | QTA | PERIODICITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 mesi | 1 anno | 2 anni | 5 anni |
| - Centrale evacuazione gas anestetici (PO di Asti e Nizza M.to) |  |  |  |  |  |
| Controllo dello stato generale della centrale: - Pompe soffianti; - Filtri aspirazione - Valvola regolazione; - Quadro elettrico; - Pannello comando remoto. |  |  | X |  |  |

| APPARECCHIATURA | QTA | PERIODICITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 mesi | 1 anno | 2 anni | 5 anni |
| - Centrale aria con compressori (per es. evacuazione sistema Venturi) (PO di Asti) |  |  |  |  |  |
| Controllo dello stato generale della centrale: - Livelli olio; - Compressori; - Filtri; - Serbatoio; - Quadro elettrico. - Sostituzione filtri, cinghie. |  | X |  |  |  |

| APPARECCHIATURA | QTA | PERIODICITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 mesi | 1 anno | 2 anni | 5 anni |
| - Rete di distribuzione (PO di Asti e Nizza M.to) |  |  |  |  |  |
| Controllo tubazioni (nei tratti a vista): - Verifica eventuali danni meccanici; - Controllo tenuta con liquido tensioattivo; - Verifica staffatura; - Verifica etichettatura. |  |  | X |  |  |
| Controllo quadri valvole: - Controllo tenuta con liquido tensioattivo; - Verifica etichettatura; - Verifica sensori (se presenti). |  |  | X |  |  |
| Controllo sistema segnalazione on-off valvole |  |  | X |  |  |
| Controllo punto di manutenzione - Controllo perdite con liquido tensioattivo; - Verifica etichettatura. |  |  | X |  |  |
| - Quadri di riduzione di II stadio |  |  |  |  |  |
| Controllo generale quadri di riduzione della pressione di II stadio: - Controllo tenuta con liquido tensioattivo; - Controllo erogazione unità terminale di emergenza (se presente); - Controllo manometri a monte e a valle; - Verifica taratura pressione; - Verifica etichettatura. |  | X |  |  |  |
| Sostituzione kit interno riduttori di pressione reparti |  |  | X |  |  |
| Sostituzione kit unità terminali su riduttori di pressione (se presenti) reparti |  |  | X |  |  |
| Sostituzione kit interno riduttori di pressione reparti v |  |  | X |  |  |
| Sostituzione kit unità terminali su riduttori di pressione (se presenti) reparti |  |  | X |  |  |
| - Unità terminali gas compressi e vuoto |  |  |  |  |  |
| Controllo generale unità terminali gas compressi e vuoto: - Controllo tenuta con liquido tensioattivo; - Verifica etichettatura |  | X |  |  |  |
| Sostituzione kit unità terminali gas compressi e vuoto |  |  | X |  |  |
| Sostituzione kit unità terminali gas compressi e vuoto |  |  | X |  |  |
| - Unità terminali evacuazione gas anestetici |  |  |  |  |  |
| Controllo generale unità terminali gas compressi e vuoto: - Controllo tenuta con liquido tensioattivo; - Verifica portata ed eventuale taratura. |  | X |  |  |  |
| Sostituzione kit unità terminali evacuazione gas anestetici |  |  | X |  |  |
| - Sistemi di segnalazione allarmi |  |  |  |  |  |
| Controllo dei dispositivi: - Verifica funzionamento; - Verifica attivazione soglie allarmi. |  |  | X |  |  |

| Attività e impianti generali non precedentemente specificati | QTA | PERIODICITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 mesi | 1 anno | 2 anni | 5 anni |
| - Controllo del facile accesso ai dispositivi sui quali si effettua la manutenzione e dell’integrità della chiusura dei dispositivi di custodia; - Verifica dell’assenza di materiali o sostanze non compatibili; - Controllo della presenza dell’etichettatura adeguata; - Controllo della tipologia delle apparecchiature adiacenti presenti; - Controllo della corrispondenza e conformità normativa. |  | X |  |  |  |

Elenco dei beni oggetto del servizio di manutenzione.

Sorgente

Serbatoio criogenico per ossigeno ed evaporatore atmosferici 1° Fonte.

(P.O. Cardinal Massaia Asti.)

Breve Descrizione

N. 1 serbatoio da 10.000 l

N. 2 evaporatori atmosferici in by-

pass VA 100

Note

Attualmente in comodato d’uso dalla Ditta Rivoira Pharma

Produzione ossigeno: Rivoira Pharma

Fornitura ossigeno liquido: Rivoira Pharma.

Serbatoio criogenico per azoto ed evaporatore atmosferico 1° fonte.

(P.O. Cardinal Massaia Asti.)

N. 1 serbatoio da 10.000 l

N. 2 evaporatori atmosferici in by-

pass VA 100

Attualmente in comodato d’uso dalla Ditta Rivoira Pharma.

Produzione ossigeno: Rivoira Pharma.

Fornitura azoto liquido: Rivoira Pharma

Centrale aria medicale 2° fonte

(P.O. Cardinal Massaia Asti.)

N. 1 compressori a vite KS 28 della	Proprietà ASL AT. BOTTARINI.

N. 1 compressore GARDNER DENVER

KS18.

N. 1 essiccatore ULTRAFILTER ultratoc SD01.

N. 1 trattamento aria

Pacco bombole Aria medicale con riduttore-riserva 3° fonte a scambio automatico

(P.O. Cardinal Massaia Asti.)

Centrale di decompressione

Quadro di riduzione FRO CE0434.

N. 4 pacchi bombole con 16 +16+16+16 bombole da 50 l a 200 bar.

Dismesso.

Sorgente	Breve Descrizione	Note

protossido d’azoto con bombole in rampa 1° ,2° fonte e riserva.

(P.O. Cardinal Massaia Asti.)

Centrale decompressione ossigeno a scambio automatico .

(P.O. Cardinal Massaia Asti.)

Centrale del Vuoto.

(P.O. Cardinal Massaia Asti.)

Quadro di riduzione FRO CE0434.

N. 4 pacchi bombole con 16 +16+16+16 bombole da 50 l a 200 bar.

N. 3 pompe RIETSCHLE

portata 250mc/h. Potenza 5.5 kw

( ciascuna ).

N.2 Pompe del vuoto GP (GEV) portata 200 mc/h (ciascuna )

Serbatoio accumulo SICC 1000 l.

Batteria battericida RIETSCHLE.

Centrale ossigeno 1° e 2° fonte

con quadro di riduzione a scambio

automatico

Quadro di riduzione FRO

N. 2 pacchi bombole con 16 +16

bombole da 50 l a 200 bar.

Centralina allarmi e segnale ripetuto

in luogo presidiato.

(P.O. Nizza Monferrato)

Pacco bombole ossigeno con quadro di riduzione a scambio automatico

(P.O. Nizza Monferrato )

Centrale ossigeno 1° e 2° fonte

con quadro di riduzione a scambio

automatico

Quadro di riduzione FRO

N. 5 bombole da 50 l a 200 bar.

Quadro di riduzione AIR LIQUIDE.

N. 2 pacchi bombole con 16 +16

bombole da 50 l a 200 bar.

Centralina allarmi e segnale ripetuto in luogo presidiato.

Centralina allarmi e segnale ripetuto

in luogo presidiato.

Sorgente	Breve Descrizione	Note

(P.O. Nizza Monferrato)

Pacco bombole ossigeno con quadro di riduzione a scambio automatico

(P.O. Nizza Monferrato)

Quadro di riduzione AIR LIQUIDE

N. 5 bombole da 50 l a 200 bar.

Centralina allarmi e segnale ripetuto

in luogo presidiato.

Centrale di decompressione	Dismesso. protossido d’azoto con bombole in

rampa 1° ,2° fonte e riserva.

(P.O. Nizza Moferrato )

Centrale del Vuoto.

(P.O. Nizza Monferrato )

N. 3 pompe P.V.R. Modello PVL 100.

Serbatoio accumulo1000 l.

Batteria battericida.

| A.S.L. A.T. | PRESE GAS MEDICINALI. RIDUTTORI 2°STADIO. |
| --- | --- |
|  | EGA O2 AS AM AA N2O EGA O2 AS AM AA N2O |

P.O. CARDINAL MASSAIA ASTI ( UNI).	74	780 84	258	774	87	15	72	15	40	0	24

P.O. NIZZA MONFERRATO ( UNI).	1	20	2	7	11	1	10	5	7	0	4

P.O. NIZZA M.to ( AFNOR)	2	54	8	15	48	1

TOTALE	EGA	O2 AS

77	854 94

Note: l’impianto del protossido d’azoto è stato dismesso.