Servizio di Manutenzione Impianti adduzione gas medicali e attività correlate – relativamente ai presidi afferenti all’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Prestazioni di Servizio Richieste:

Noleggio, trasporto e consegna recipienti mobili

Consiste nel garantire nell’ambito della gestione dei depositi presenti presso l’Azienda Ospedaliera:

- la fornitura dei gas

- il noleggio, il trasporto e la consegna dei recipienti mobili contenenti gas compressi nei vari locali adibiti allo stoccaggio dei contenitori pieni; questi locali e/o box sono distribuiti sia nell’area del presidio ospedaliero “Santi Antonio e Biagio” che in quella del presidio ospedaliero “Cesare Arrigo”; O.Borsalino. Poliambulatorio Gardella

- la sostituzione dei vuoti con i pieni;

- il trasporto, la consegna e il travaso dei gas allo stato liquido franco evaporatori, compreso l’eventuale noleggio di serbatoi mobili, se richiesto, per garantire la continuità di erogazione dei gas.

I gas devono essere consegnati presso i depositi dell’Azienda Ospedaliera.

Ogni consegna deve essere concordata con la Farmacia aziendale, con esclusione di consegne in blocco.

I gas di volta in volta ordinati devono essere consegnati: il martedì e il venerdì; in caso d’urgenza entro 6 ore dall’ordine.

Le miscele dovranno essere consegnate nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall’ordine.

Qualora ciò non sia possibile la Ditta aggiudicataria deve provvedere alla consegna di un anticipo dei gas ordinati nella quantità necessaria a garantire la regolarità del servizio.

###### SERVIZI DI MANUTENZIONE

Beni oggetto del servizio di manutenzione

La Ditta, a seguito di un accurato sopralluogo, dovrà assumere e farsi carico del servizio di manutenzione dei serbatoi di stoccaggio locati, ed erogazione bombole e pacchi-bombole noleggiate, degli impianti di adduzione dei gas e del vuoto, di aspirazione endocavitaria ed evacuazione gas anestetici di proprietà dell’Azienda Ospedaliera.

Tipologia di intervento e Procedure

Di seguito viene dato un elenco esemplificativo della tipologia degli interventi richiesti:

- manutenzione e i controlli periodici di funzionalità degli evaporatori e dei sistemi di misura e segnalazione;

- prove periodiche di collaudo degli evaporatori, delle bombole  e/o altri sistemi di stoccaggio;

- controllo del funzionamento delle stesse in condizioni limite;

- manutenzione e i controlli periodici di funzionalità degli impianti di aspirazione endocavitaria ed evacuazione gas anestetici;

- manutenzioni e verifiche di controllo dei riduttori di pressione;

- manutenzioni e verifiche di controllo delle prese di erogazione;

- controllo del funzionamento dei sistemi di rilievo, segnalazione ed allarme in condizioni di emergenza simulata.

Gli interventi di manutenzione dovranno suddividersi in:

- Interventi di manutenzione preventiva programmata,

- La manutenzione preventiva dovrà essere effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti in quanto finalizzata a ridurre la possibilità di guasto o il deterioramento delle condizioni di funzionalità e/o della sicurezza del Bene.

Le operazioni minimali che dovranno essere compiute in tutte le sale operatorie della Azienda Ospedaliera consistono nella verifica mensile della perfetta funzionalità di tutte le prese dei gas medicinali.

L’esito di tali verifiche saranno riportate su schede tecniche nelle quali sarà evidenziato:

- il tipo di presa ;

- l’installazione della presa;

- l’esito della verifica;

- eventuali note sull’intervento;

- la data della verifica:

- la firma del verificatore.

Le operazioni di manutenzione preventiva verranno eseguite durante il normale orario di lavoro con la periodicità e la metodologia necessarie alla fornitura del servizio in rispondenza di tutte le normative tecniche di settore in essere e che dovessero sopraggiungere, mediante visite periodiche durante le quali si eseguirà la messa a punto per il regolare funzionamento di tutti i Beni suscettibili di controllo e revisione.

Qualora fosse necessario procedere alla sostituzione di parti usurate, le stesse saranno economicamente quantificate adottando i prezzi di listino [???], relativamente alla sola fornitura dei pezzi di ricambio.

Tutti gli interventi di manutenzione programmata dovranno essere riportati, a cura del manutentore, nell’apposito registro. Il Registro sarà periodicamente controllato dal Direttore del Servizio e dei Lavori. Il mancato aggiornamento del registro nei termini, modi e forme dovute sarà ritenuto alla stregua di violazione grave dei patti contrattuali.

Dovranno comunque essere garantite le seguenti attività di manutenzione preventiva con frequenza  almeno mensile di tutte le centrali di produzione dei gas medicinali

Controllo del corretto collegamento delle bombole alle rampe

Controllo visivo  stato di usura serpentine di collegamento rampa bombola e relativi accessori.

Controllo dello stato e del corretto funzionamento del quadro di decompressione e di linea. Controllo delle tarature dei riduttori

Controllo che la pressione all’uscita della centrale ed in ingresso nel collettore sia nei limiti

Verifica funzionale dei quadri di ripetizione degli allarmi sia quelli installati nel presidio che del telecontrollo installato presso la ditta che eroga il servizio di manutenzione.

Verifica delle condizioni di sicurezza in centrale e nelle vicinanze.

Verifica della piombatura e della corretta posizione delle valvole di intercettazione.

Verifica della pressione delle bombole per verificare il grado di riempimento

Verifica dei punti di alimentazione di emergenza

Controllo della cartellonistica

Simulazione di intervento in emergenza con erogazione delle fonti secondarie di emergenza e riserva con verifica del sistema di allarme.

- Unità Terminali:

controllo meccanico perdite (cercafughe), inserimento raccordo NIST gas spec. pressione;

- Interventi di manutenzione correttiva su chiamata

La manutenzione   correttiva dovrà essere effettuata in seguito alla rilevazione di un guasto e volta a riportare un Bene nello stato in cui esso possa eseguire una funzione richiesta.

Le operazioni di manutenzione a guasto o su rottura verranno eseguite su chiamata dell’Azienda Ospedaliera o in seguito al rilevamento di un cattivo funzionamento o guasto del Bene, da parte del personale della Ditta aggiudicataria intervenuto in sede di manutenzione preventiva.

La riparazione del Bene avverrà di regola in loco. Nel caso in cui - a giudizio della Ditta aggiudicataria - sia necessario eseguire la riparazione in altra sede, la Ditta aggiudicataria provvederà al trasporto del Bene presso il luogo di riparazione previa autorizzazione del Servizio Tecnico.

Rapporti di intervento tecnico

A conclusione degli interventi, gli operatori dovranno consegnare al Servizio Tecnico dell’Azienda Ospedaliera e in copia al Direttore del Servizio e dei Lavori di cui all’art. 2.7 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, il rapporto di intervento tecnico attestante:

- Il numero d’ordine (dove applicabile) e la data d’intervento

- i reparto o la locazione dove si è svolto l’intervento

- il nominativo degli operatori

- il periodo orario in cui è stato effettuato l’intervento

- le operazioni eseguite

- la denominazione merceologica comune del Bene assistito

- l’elenco dei componenti impiegati e delle parti sostituite (le parti sostituite saranno consegnate all’Azienda Ospedaliera)

- l’esito dell’intervento

Il verbale  sarà controfirmato  dal Direttore del Servizio e dei Lavori dell’Azienda Ospedaliera, il quale avrà facoltà, a titolo di garanzia e senza ulteriore corrispettivo, di richiamare entro 30 gg. successivi ad ogni intervento programmato effettuato, gli operatori della Ditta aggiudicataria per ulteriori interventi che si rendessero necessari sui componenti ed apparecchiature cui è già stata effettuata la riparazione (interventi “in garanzia”).

Parti di ricambio

Gli operatori della Ditta aggiudicataria, in presenza di irregolari condizioni di funzionamento delle apparecchiature di cui sopra, dovranno provvedere al ripristino della regolarità procedendo, se per ragioni di tempestività anche senza previa autorizzazione preventiva da parte dei responsabili tecnici dell’Azienda Ospedaliera alla sostituzione dei componenti usurati e/o ritenuti in condizioni di non piena affidabilità funzionale e di sicurezza, anche in funzione della vita media di ciascuno di cui la Ditta deve darne indicazione, con componenti perfettamente compatibili con la destinazione d’uso delle apparecchiature (si fa particolare raccomandazione relativamente al materiali delle guarnizioni compatibile con i gas).

Le parti di ricambio dovranno essere conformi alle vigenti normative (D.Lgs 46/97 e s.m.i., norme UNI, EN, ISO); in particolare la Ditta dovrà presentare apposita dichiarazione di conformità, alle specifiche richieste.

L'eventuale utilizzo di altri componenti dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Tecnico dell’Azienda Ospedaliera.

Tempi di intervento e Reperibilità

La manutenzione  correttiva su chiamata: intervento entro  un tempo max di tre ore dalla richiesta pervenuta a mezzo fax, sistema telematico o cellulare (indicati dalla Ditta in fase di offerta) o dalla rilevazione diretta da parte del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato.

Inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare un servizio di reperibilità h24, sia nel normale orario di lavoro che al di fuori di tale orario,  appunto ventiquattro ore su ventiquattro, anche nei giorni festivi, atto a fronteggiare:

- la gestione delle condizioni di emergenza, rilevate e segnalate automaticamente dai sistemi di controllo ed allarme. La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la presenza tempestiva di mezzi tecnici e personale specializzato per il ristabilimento delle condizioni ottimali di funzionamento entro e non oltre il periodo di tempo coperto dalle relative riserve gassose

- gli eventuali interventi di emergenza relativi a situazioni di rischio per l’utenza e/o per gli operatori. La Ditta aggiudicataria garantirà la presenza del proprio personale entro un’ora dal ricevimento della segnalazione dell’Azienda Ospedaliera pervenuta a mezzo fax, sistema telematico o cellulare (indicati dalla Ditta in fase di offerta).

Dell’avvenuto intervento di emergenza dovrà essere data comunicazione all’Azienda Ospedaliera, al Direttore del Servizio e dei Lavori, al Responsabile della Ditta aggiudicataria, di cui all’art. 2.8 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

L’ingegnerizzazione di quanto sopra richiesto, facente parte dell’offerta, dovrà essere documentata e fornita al Servizio Tecnico dell’Azienda Ospedaliera periodicamente, anche su supporto informatico, compatibile con i sistemi in uso presso il Servizio stesso (eventuale collegamento in linea).

Manutenzione Straordinaria

Ai fini del presente appalto, per manutenzione straordinaria si intendono quegli interventi, che eccedendo la normale manutenzione ordinaria (sia preventiva-programmata che riparativa-correttiva) sono finalizzati all’adeguamento, messa a norma, estensione/ampliamento, integrazione,  potenziamento, rifacimento parziale o totale, riqualificazione e prolungamento della vita utile dell’impianto o dell’ apparecchiatura oggetto dell’intervento.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria potranno pertanto essere ordinati (sulla base dei prezzi di riferimento e con applicazione del ribasso di aggiudicazione dell’appalto principale, in ragione delle disponibilità finanziarie in conto capitale, o, in caso di urgenza, mediante l’utilizzo  per investimenti di fondi in conto esercizio, secondo le normative contabili vigenti)  quali lavori e servizi complementari, sui beni affidati in manutenzione, durante il periodo di vigenza dell’appalto principale, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalle vigenti normative. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di interpellare, in questi casi, qualora lo ritenga di propria convenienza e ne ricorrano le condizioni, anche altri operatori economici qualificati.

E’ fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di introdurre qualsiasi modifica ai locali, alle apparecchiature ed agli impianti oggetto della gestione e manutenzione, senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera appaltante.

Tale autorizzazione sarà di norma accordata a tutte quelle modifiche, proposte dalla ditta aggiudicataria, per le quali vengono riconosciuti dall’Azienda Ospedaliera i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti durante lo svolgimento del servizio.

Tali lavori da eseguirsi con materiali di primaria qualità dovranno comunque, essere preventivamente approvati dall’Azienda Ospedaliera Appaltante e saranno eseguiti sotto la sorveglianza del Direttore dei Lavori.

Nessun indennizzo spetterà alla ditta aggiudicataria nel caso in cui non siano  realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di realizzazione di impianti durante il periodo di efficacia del contratto.

Gli interventi di manutenzione straordinaria e per la realizzazione di nuovi impianti dovranno essere effettuati prevedendo e comprendendo senz’altro :

- la progettazione in conformità dell’art. 4 del DPR 6/12/91, n° 447;

- le opere edili accessorie eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori,

compresi ponteggi, trasporti e sgomberi dei materiali di risulta;

- la garanzia dell’opera realizzata  per almeno due anni;

Al termine di ciascun intervento la Ditta aggiudicataria dovrà rilasciare la documentazione finale prevista dalla legislazione vigente (dichiarazione di conformità, collaudi di cui alle norme UNI EN 737, ecc.).

La contabilizzazione e liquidazione di detti lavori avrà luogo in  modo separato dai canoni mensili dovuti all’appaltatore per la gestione del servizio. Il pagamento avrà luogo nei termini di legge, previo collaudo favorevole.

- SERVIZI PARTICOLARI

Analisi ambientale

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre, anche agli effetti della sicurezza dei lavoratori, un piano-programma per la rilevazione ed il monitoraggio dei gas in ambiente (in particolare nelle sale operatorie e locali adiacenti dove vengono utilizzati il protossido d’azoto od altri gas anestetici), precisando modalità ed estensione. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’esecuzione dei controlli periodici decritti dalla legislazione nazionale e regionale: al termine di ogni verifica dovrà essere trasmessa la documentazione attestante l’esito delle misure effettuate ed eventuali indicazioni circa gli interventi correttivi da svolgere a carico degli impianti erogatori e/o delle apparecchiature presenti nei locali oggetto delle verifiche.

Manutenzione e controllo dei sistemi di rilevazione gas

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria ed ai controlli periodici dei sistemi di rilevazione gas   mantenendo una documentazione scritta degli interventi effettuati. L’Azienda Ospedaliera trasmetterà alla Ditta aggiudicataria la documentazione fornita dalle ditte costruttrici circa le modalità di manutenzione previste.

Sale criobiologiche (  Immunotrasfusionale e Citogenetica )

La ditta aggiudicataria dovrà prevedere una organizzazione di pronto intervento e ai controlli periodici dei sistemi di rilevazione gas  e di adduzione dell’azoto ai contenitori criobiologhici e  se necessario al ripristino dell’vuoto delle linee di alimentazione.

Culle da trasporto neonati Presidio O.Infantile

La  ditta aggiudicataria dovrà fornire bombole di ossigeno e aria idonee a essere installate nelle culle da trasporto della rianimazione pediatrica

###### - SICUREZZA SUL LAVORO

Obbligazioni del committente

Fatto salvo quanto previsto più avanti, l’Azienda Ospedaliera, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed in particolare alle disposizioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., comunicherà alla Ditta aggiudicataria una informativa completa e dettagliata relativa ai rischi attinenti all’ambiente di lavoro nell’ambito del quale opererà il personale tecnico della Ditta aggiudicataria o da essa delegato.

L’Azienda Ospedaliera si impegna a promuovere, attraverso l’Incaricato dell’Azienda Ospedaliera, di cui all’art. 2.9 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, competente per la specifica funzione, la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

La Ditta aggiudicataria si impegna, a sua volta, attraverso l’Incaricato della Ditta aggiudicataria, di cui all’art. 2.10 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, a partecipare - anche mediante reciproca informazione – alla cooperazione ed al coordinamento promossi dall'Azienda Ospedaliera ai fini di sicurezza, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni.

L’Azienda Ospedaliera si impegna, altresì – ove necessario - ad effettuare, a proprie spese, tutti i lavori necessari a garantire la sicurezza della zona di intervento del personale tecnico della Ditta aggiudicataria o da essa delegato ai fini della esecuzione delle attività oggetto del presente Appalto, qualora le strutture esistenti si rivelino inadeguate.

L’Azienda Ospedaliera, in ogni caso, si impegna a cooperare ai fini della sicurezza attuando tutti i comportamenti necessari affinché il servizio oggetto del presente Appalto si possa svolgere in condizioni di piena sicurezza.

Cantieri temporanei o mobili - D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni

Qualora l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Appalto comporti l’allestimento di cantieri temporanei o mobili, cui siano applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni, la Ditta dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per le imprese esecutrici di cui all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.

Nell’ipotesi prevista dall’art. 8.2 la Ditta candidata si impegnerà, inoltre, ad adempiere tutti gli obblighi previsti dagli artt. 8, 9, 12, 13, 14 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni, integrazioni o delle norme successive che dovessero subentrare o essere subentrate a quelle citate.

Consistenza impianti oggetto del servizio di manutenzione

Ospedale Civile

| sorgente | descrizione | Note |
| --- | --- | --- |
| Serbatoio criogenico per ossigeno ed evaporatori 1° fonte | 1 serbatoio 12000 lt, 2 evaporatori atmosferici in by-pass 1 evaporatore ad acqua | - Attrezzatura in comodato d’ uso - Centralina allarmi e segnale ripetuto in luogo presidiato |
| Serbatoio criogenico per ossigeno ed evaporatori 2° fonte | 1 serbatoio 3000 lt, 2 evaporatori atmosferici in by-pass 1 evaporatore ad acqua |  |
| Pacchi bombole ossigeno 3° fonte | 2 rampe da 3 pacchi di 16 bombole Gruppo di riduzione |  |
| Serbatoio criogenico per azoto ed evaporatori Centrale aria medicinale 1° fonte | 1 serbatoio 10000 lt, 2 evaporatori atmosferici in by-pass 1 evaporatore ad acqua Miscelatore azoto/ossigeno 2 serbatoi di accumulo aria sintetica |  |
| Pacchi bombole azoto Centrale aria medicinale 2° fonte | 2 rampe da 3 pacchi di 16 bombole Gruppo di riduzione |  |
| Compressori Centrale aria medicinale 3° fonte | 1 compressore Kaeser ASK27 Sask 2 catene filtranti Kaeser SPK Hal 130 2 essicatori Kaeser | -attrezzatura di proprietà dell’ Azienda Ospedaliera di Alessandria - Allarmi ripetuti in luogo presidiato |
| Centrale vuoto num 1 | 3 pompe Eu 0300 portata 300mc/h 1 quadro elettrico 2 serbatoi accumulo | -attrezzatura di proprietà dell’ Azienda Ospedaliera di Alessandria - Allarmi ripetuti in luogo presidiato |
| Centrale vuoto num 2 | 3 pompe BUSCH Ro 250 d561 pmxx 1 quadro elettrico 2 serbatoi accumulo |  |
| Serbatoio criogenico per azoto a servizio della sala criobiologica del Centro Trasfusionale | 1 serbatoio da 5000 lt 2 sensori carenza ossigeno Linea di adduzione ai contenitori | -Le linee di adduzione, che sono oggetto di manutenzione, se necessario richiedono il ripristino del vuoto - i sensori carenza ossigeno vanno sostituiti all’ occorrenza - Allarmi ripetuti in luogo presidiato |
| Serbatoio criogenico per azoto a servizio della sala criobiologica dell’ Anatomia Patologica | 1 serbatoio da 1300 lt 2 sensori carenza ossigeno Linea di adduzione ai contenitori |  |
| Centrale di CO2 a servizio dell’ Anatomia Patologica | 2 rampe con 1 bombola per rampa 1 quadro di scambio 1 centralina allarmi | - Allarmi ripetuti in luogo presidiato |
| Centrale di CO2 a servizio della camera bianca c/o Trasfusionale | 2 rampe con 1 bombola per rampa |  |
| Centrale di protossido S.O. Ginecologia | 2 rampe con 2 bombole per rampa 1 centralina allarmi | - Allarmi ripetuti in luogo presidiato |

| Centrale di protossido cortile via S. Pio V | 1° fonte 1 rampa con 5 bombole 2° fonte 1 rampa con 5 bombole 3° fonte 1 rampa con 5 bombole 1 quadro di scambio Centrale allarmi | - Centrali di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria - Allarmi ripetuti in luogo presidiato |
| --- | --- | --- |
| Centrale di CO2 cortile via S. Pio V | 1° fonte 1 rampa con 5 bombole 2° fonte 1 rampa con 5 bombole 3° fonte 1 rampa con 5 bombole 1 quadro di scambio Centrale allarmi |  |

Ospedale Infantile

| Serbatoio criogenico per ossigeno ed evaporatore 1° fonte | 1 serbatoio 6000 lt, 1 evaporatore atmosferico 1 quadro scambio 1°-2°-3° fonte | - Centralina allarmi e segnale ripetuto in luogo presidiato |
| --- | --- | --- |
| Pacchi bombole ossigeno 2° fonte | 1 rampa con 1 pacco di 16 bombole Gruppo di riduzione |  |
| Pacchi bombole ossigeno 3° fonte | 1 rampa con 1 pacco di 16 bombole Gruppo di riduzione |  |
| Centrale aria medicinale compressori | 1° fonte: 1 compressore Kaeser ASK27 2° fonte: 1 compressore Kaeser SMII 7.5kw 3° fonte: 1 compressore Kaeser SMII 7.5kw 2 essicatori Kaeser TCH 26 2 catene filtranti Kaeser SPX hhl 130 1 quadro elettrico 1 serbatoio accumulo | - Centrale di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria |
| Centrale vuoto | 1° fonte: 2 pompe Busch RC 0160 C401 6c22 2° fonte: 2 pompe Leybold SV100 109 11 Filtri 1 serbatoio accumulo 1 quadro elettrico | - Centrale di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria |
| Centrale di protossido | 1° fonte : 1 rampa con 4 bombole 2° fonte : 1 rampa con 4 bombole 3° fonte : 1 rampa con 4 bombole Quadro di scambio Centrale allarmi | - Centralina allarmi e segnale ripetuto in luogo presidiato |

Presidio Ospedaliero “T. Borsalino”

| Centrale ossigeno | 1° fonte: 1 rampa 4 pacchi da 16 bombole 2° fonte: 1 rampa 3 pacchi da 16 bombole 3° fonte: 1 rampa da 5 bombole 1 quadro elettrico 1 centrale allarmi | - Centralina allarmi e segnale ripetuto in luogo presidiato |
| --- | --- | --- |
| Centrale aria medicinale | 1° fonte: 1 compressore CompAir L07-10 2° fonte: 1 compressore CompAir L07-10 3° fonte: 1 rampa con 5 bombole 2 catene filtranti Breathimp Star Zamder Filtro Zamder SL2 1 quadro elettrico 1 centrale allarmi |  |
| Centrale vuoto | 1° fonte: 1 pompa PVR EU 45 mc/h 2° fonte: 1 pompa PVR EU 45 mc/h 1 quadro elettrico 1 centralina allarmi |  |

Prese gas medicinali ( tutti i presidi )

| Presidio Ospedaliero SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIANO | O2 | AM | AA | AS | N2O | EGA(V) | EGA(S) | CO2 |  |  |  |
| 8° | 58 | 45 | 55 | 9 | 15 | 10 | 0 | 6 |  |  |  |
| 7° | 75 | 45 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6° | 86 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5° | 83 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4° | 107 | 41 | 73 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3° | 79 | 21 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2° | 206 | 98 | 187 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |  |  |  |
| 1° | 212 | 113 | 169 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |
| R | 166 | 123 | 140 | 12 | 18 | 11 | 0 | 2 |  |  |  |
| RB | 16 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| TOTALI | 1088 | 551 | 828 | 42 | 58 | 36 | 8 | 16 | Prese totali |  | 2627 |
|  |  |  |  |  | Presidio Ospedaliero T. Borsalino |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PIANO | O2 | AM | AA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1° | 56 | 56 | 56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R | 51 | 51 | 51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTALI | 107 | 107 | 107 | Prese totali |  | 321 |
|  |  | Presidio Ospedaliero C. Arrigo - Infantile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PIANO | O2 | N2O | AM | AS | AA | EGA V |  |  |  |
|  |  | Int. | 4 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Rialz | 58 |  | 56 |  | 52 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1° | 107 | 5 | 61 | 2 | 57 | 4 |  |  |  |
|  |  | 2° | 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  | TOTALI | 201 | 8 | 122 | 6 | 116 | 9 | Prese totali |  | 462 |

Quadri di riduzione ( tutti i presidi)

| Presidio Ospedaliero SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | O2 | AM | AA | AS | N2O | EGA(V) | EGA(S) | CO2 |  |  |  |
| TOTALI | 118 | 76 | 52 | 8 | 16 | 23 | 1 | 3 | Prese totali |  | 297 |
|  |  |  |  |  | Presidio Ospedaliero T. Borsalino |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | O2 | AS | AA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTALI | 10 | 10 | 10 | Prese totali |  | 30 |
|  |  | Presidio Ospedaliero C. Arrigo - Infantile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PIANO | O2 | N2O | AM | AS | AA | EGA V |  |  |  |
|  |  | TOTALI | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 |  | Prese totali |  | 27 |